## 第22号様式の4(第15条の4関係)
第22号様式の4(第15条の4関係) | [22 empty] | 第22号様式の4(第15条の4関係)
建築工事施工結果報告書(延べ面積が500m2以下の建築物) (中間・完了) | [22 empty] | 建築工事施工結果報告書(延べ面積が500m2以下の建築物) (中間・完了)
| 下記のとおり建築工事施工結果を報告します。 | [22 empty] | 下記のとおり建築工事施工結果を報告します。
| この報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 | [22 empty] | この報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
[16 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | [19 empty] | 令和 |  | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
| 株式会社Ｊ建築検査センター 代表取締役 丹野 智幸 様 | [22 empty] | 株式会社Ｊ建築検査センター 代表取締役 丹野 智幸 様
| 代表となる工事監理者 |  |  |  | 住 所 | [11 empty] | 電話 | [6 empty] | 代表となる工事監理者 |  |  |  |  | 住 所 |  | 立川市錦町□-□-□ | [11 empty] | 電話 |  | 042-XXX-XXXX
[5 empty] | 会社名 | [6 empty] | ( | )級建築士事務所( | [5 empty] | )登録第( |  |  | )号 | [6 empty] | 会社名 |  | （株）立川設計事務所 | [6 empty] | 一 | 級建築士事務所( |  |  |  | 都知事 |  | )登録第( |  | 1234 |  | )号
[5 empty] | 氏 名 | [6 empty] | ( | )級建築士( | [5 empty] | )登録第( |  |  | )号 | [6 empty] | 氏 名 |  | 多摩川次郎 | [6 empty] | 一 | 級建築士 ( |  |  |  | 大臣 |  | )登録第( |  | 1234 |  | )号
|  |  | 工事施工者 |  | 住 所 | [11 empty] | 電話 | [8 empty] | 工事施工者 |  |  | 住 所 |  | 小平市花小金井□-□-□ | [11 empty] | 電話 |  | 042-XXX-XXXX
[5 empty] | 会社名 | [6 empty] | 建設業の許可 |  |  | 大臣・知事 |  |  |  |  | 第( |  | )号 | [6 empty] | 会社名 |  | 府中建設（株） | [5 empty] | 建設業の許可 |  |  |  | 大臣・知事 |  |  | 特-3 |  | 第( | 1234 |  | )号
[5 empty] | 氏 名 | [23 empty] | 氏 名 |  | 代表取締役 斉藤太郎
[9 empty] | (法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) | [23 empty] | (法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
|  |  | 品質窓口責任者氏名 | [13 empty] | 電話 | [8 empty] | 品質窓口責任者氏名 | [16 empty] | 電話
| 下記の建築工事施工結果については、工事監理者より報告を受けました。 | [22 empty] | 下記の建築工事施工結果については、工事監理者より報告を受けました。
|  |  | 建築主 |  | 住 所 | [11 empty] | 電話 | [8 empty] | 建築主 |  |  | 住 所 |  | 青梅市河辺町□-□-□ | [11 empty] | 電話 |  | 0428-XX-XXXX
[5 empty] | 会社名 | [23 empty] | 会社名
[5 empty] | 氏 名 | [23 empty] | 氏 名 |  | 田中一郎
[9 empty] | (法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） | [23 empty] | (法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）
| 記 | [22 empty] | 記
| (1) | 工事 現場 |  | ①名称 | [8 empty] | 工区 |  | ③工事の種類 |  |  | 新築・増築・改築 | [5 empty] | (1) | 工事 現場 |  | ①名称 |  | 田中ビル新築工事 | [7 empty] | A |  | 工区 |  | ③工事の種類 |  |  | 新築・増築・改築
[13 empty] | 棟 | [25 empty] | 棟
|  |  |  | ②所在地 |  |  |  |  | 区 | [8 empty] | 電話 | [8 empty] | ②所在地 |  | 青梅 |  |  |  | 区 | 河辺町□-□-□□ | [9 empty] | 電話 |  | 0428-XX-XXXX
[9 empty] | 市 | [23 empty] | 市
| (2) | 代表となる設計者 |  |  | 氏名 | [5 empty] | 所属会社 | [6 empty] | 電話 | [5 empty] | (2) | 代表となる設計者 |  |  |  | 氏名 |  | 東京四郎 |  |  |  | 所属会社 |  |  | （株）立川設計事務所 | [5 empty] | 電話 |  | 042-XXX-XXXX
| (3) | 構造設計者 |  |  | 氏名 | [5 empty] | 所属会社 | [6 empty] | 電話 | [5 empty] | (3) | 構造設計者 |  |  |  | 氏名 |  | 札幌五郎 |  |  |  | 所属会社 |  |  | （株）三鷹構造設計 | [5 empty] | 電話 |  | 042-XXX-XXXX
| (4) | 現場代理人(所長) |  |  | 氏名 | [5 empty] | (5) 品質管理責任者 |  |  |  | 氏名 | [8 empty] | (4) | 現場代理人(所長) |  |  |  | 氏名 |  | 斉藤二郎 |  |  |  | (5) 品質管理責任者 | [5 empty] | 氏名 |  | 佐藤三郎
| (6) | 階数 |  | 地上 |  | 階・地下 |  |  | 階 |  | (7) 建築 面積 |  |  |  |  | m2 | (8) 延べ 面積 |  |  |  |  | m2 |  | (6) | 階数 |  | 地上 | ○ |  | 階・地下 |  |  | 階 |  | (7) 建築 面積 |  |  | ○○○.○ |  |  |  | m2 | (8) 延べ 面積 |  | ○○○.○ |  |  |  | m2
|  |  |  | 塔屋 |  | 階 | [20 empty] | 塔屋 |  |  | 階
| (9) | 構造 |  | 木造・ S造・ RC造・WRC造・SRC造・ | [6 empty] | 混構造( |  |  | 造+ |  |  | 造)・その他( |  |  |  |  | ) |  | (9) | 構造 |  | 木造・ S造・ RC造・WRC造・SRC造・ | [7 empty] | 混構造( |  |  |  |  | 造+ |  |  | 造)・その他( | [5 empty] | )
| (10) | 高さ |  | 軒高 |  |  |  |  | m |  | (11) 確認済証交付機関 | [12 empty] | (10) | 高さ |  | 軒 高 |  | ○○.○○○ |  |  |  | m |  | (11) 確認済証交付機関 | [5 empty] | （株）J建築検査センター
|  |  |  | 最高 |  |  |  |  | m | [17 empty] | 最 高 |  | ○○.○○○ |  |  |  | m
| (12) | 確認・計画通知、年月日及び番号 |  |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 第 |  |  |  |  | 号 |  |  |  | (12) | 確認・計画通知、年月日及び番号 | [5 empty] | 令和 | ○ | 年 | ○○ | 月 | ○ | 日 |  |  |  | 第 | ○○○ |  |  |  | 号
| (13) | 計画変更年月日及び番号 |  |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 第 |  |  |  |  | 号(変更内容は別紙) |  |  |  | (13) | 計画変更年月日及び番号 | [5 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号(変更内容は別紙)
[7 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 第 |  |  |  |  | 号(変更内容は別紙) | [10 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号(変更内容は別紙)
| (14) | 構造計算の方法 |  |  |  |  | (X)ルート1－( |  |  | ) ・ルート2－( |  |  | )・ルート3 |  |  | 限界耐力計算・時刻歴応答解析 | [7 empty] | (14) | 構造計算の方法 | [5 empty] | (X)ルート1－( |  |  | ) ・ルート2－( |  |  |  |  | )・ルート3 |  |  | 限界耐力計算・時刻歴応答解析
[7 empty] | (Y)ルート1－( |  |  | ) ・ルート2－( |  |  | )・ルート3 |  |  | その他( | [5 empty] | ) | [8 empty] | (Y)ルート1－( |  |  | ) ・ルート2－( |  |  |  |  | )・ルート3 |  |  | その他( | [6 empty] | )
| (15) 工事監理者検査事項 | [5 empty] | 指摘事項・是正内容(別紙可) |  |  |  |  | 工事監理者検査事項 | [5 empty] | 指摘事項・是正内容 (別紙可) | [5 empty] | (15) 工事監理者検査事項 | [6 empty] | 指摘事項・是正内容 | [5 empty] | 工事監理者検査事項 | [6 empty] | 指摘事項・是正内容
[31 empty] | (別紙可) | [12 empty] | (別紙可)
[24 empty] | （中間検査以降） ・3階配筋検査 ・R階配筋検査 | [6 empty] | ・圧接面破断の再検査指示及び防止対策案指示→再検査合格 ・ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ間隔超過→補正 | [5 empty] | ・1階立上り2階ｺﾝｸﾘｰﾄ強度不足 ・3階立上りR会打込不良 | [6 empty] | ｺｱ抜再試験指示再発防止対策指示 ｺﾝｸﾘｰﾄ打込欠陥管理方法により補修
| (16) 工事監理者総合所見 | [6 empty] | (17) 工事監理組織 | [6 empty] | ※受付欄 | [8 empty] | (16) 工事監理者総合所見 | [7 empty] | (17) 工事監理組織 | [8 empty] | ※受付欄
[8 empty] | (各担当分野及び担当者名) | [23 empty] | (各担当分野及び担当者名)
[24 empty] | ﾙｰﾄ3 RC構造であるので靭性を確保することを第一目標とした。継手位置、ﾌｰﾌﾟ・ｽﾀｰﾗｯﾌﾟのﾋﾟｯﾁを重点に工事監理を行った。 | [7 empty] | 立川設計事務所 多摩川次郎（意匠） 三鷹構造設計事務所 札幌五郎（構造） 東京設計 青梅五郎（設備）
(注意) ※印のある欄は、記入しないでください。 | [22 empty] | (注意) ※印のある欄は、記入しないでください。
[15 empty] | (日本産業規格A列4番) | [25 empty] | (日本産業規格A列4番)
・セル内折り返して表示する際はフォントサイズにご注意ください。
・提出前に印刷プレビューで文字がきちんと表示されているかご確認をお願いいたします。
・混構造の場合、構造毎の建築工事施工結果報告書を提出してください。
こちらは参考例です
該当がなければ空欄で結構です
工区分け、別棟がある場合は記載してください
(7)(8)面積は、小数点第三位以下を切り捨て
第二位まで表示してください
（確認申請書と整合させてください）
(10) 高さは、小数点第三位まで表示してください
（確認申請書と整合させてください）
(15) 支持地盤、建築物の配置、アンカーボルトの設置、基礎配筋、耐力壁の種類と配置、柱頭柱脚金物の設置、部材寸法、使用材料の品質等について記載してください
※ 監理報告のため、「特になし」では受付及び済証交付行えません。
(16) 工事監理者が当該建設工事の進捗状況、材料の品質と強度、各階配筋検査及びコンクリート打設・養生について総合的所見を記入してください。工事監理日誌や検査等の指示記録に基づくものであることが必要です。
※ 監理報告のため、「特になし」では受付及び済証交付行えません。

## 様式9 その1
様式9 その1 | [27 empty] | 様式9 その1
| 鉄筋コンクリート工事施工結果報告（延べ面積が500㎡以下の建築物） | [27 empty] | 鉄筋コンクリート工事施工結果報告（延べ面積が500㎡以下の建築物）
| 鉄 筋 継 手 の 試 験 検 査 結 果（検 査 ロ ッ ト ご と）報 告 | [27 empty] | 鉄 筋 継 手 の 試 験 検 査 結 果（検 査 ロ ッ ト ご と）報 告
| ロットＮＯ. | 鉄筋継手部位 |  |  |  |  | 使用鉄筋の種別 |  |  |  | 破断位置（本数を記入） | [13 empty] | 検査ﾛｯﾄの 合 否 |  |  |  | ロットＮＯ. | 鉄筋継手部位 |  |  |  |  | 使用鉄筋の種別 | [5 empty] | 破断位置（本数を記入） | [13 empty] | 検査ﾛｯﾄの 合 否
[7 empty] | 継手の試験・検査方法 |  |  |  | 合 否（本数を記入） | [23 empty] | 継手の試験・検査方法 | [5 empty] | 合 否（本数を記入）
[17 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | [23 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | SD |  |  | D | 母（ |  |  | ） 継（ |  | ） | [8 empty] | 合 | ・ | 否 |  | 3 | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | SD | 345 |  |  | D | 325 | 母（ |  | 5 | ） 継（ | 0 | ） | 380 |  | 374 | 371 | 380 |  | 377 |  | 合 | ・ | 否
|  |  | 階柱 | ・ |  | 階梁 | 引 張 |  | ・ | 非破壊 | 合（ |  |  | ） 否（ |  | ） | [13 empty] | 〇 | 階柱 | ・ |  | 階梁 | 引 張 |  |  | ・ | 非破壊 |  | 合（ |  | 5 | ） 否（ | 0 | ） | 568 |  | 577 | 580 | 579 |  | 578
|  | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | SD |  |  | D | 母（ |  |  | ） 継（ |  | ） | [8 empty] | 合 | ・ | 否 |  | 4 | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | SD | 345 |  |  | D | 325 | 母（ |  | 4 | ） 継（ | 1 | ） | 379 |  | 382 | 388 | 382 |  | 374 |  | 合 | ・ | 否
|  |  | 階柱 | ・ |  | 階梁 | 引 張 |  | ・ | 非破壊 | 合（ |  |  | ） 否（ |  | ） | [14 empty] | 階柱 | ・ | 〇 | 階梁 | 引 張 |  |  | ・ | 非破壊 |  | 合（ |  | 4 | ） 否（ | 1 | ） | 572 |  | 488 | 574 | 577 |  | 573
|  | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | SD |  |  | D | 母（ |  |  | ） 継（ |  | ） | [8 empty] | 合 | ・ | 否 |  | 再試験1 | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | SD | 345 |  |  | D | 325 | 母（ |  | 5 | ） 継（ | 0 | ） | 377 |  | 378 | 380 | 386 |  | 373 |  | 合 | ・ | 否
|  |  | 階柱 | ・ |  | 階梁 | 引 張 |  | ・ | 非破壊 | 合（ |  |  | ） 否（ |  | ） | [14 empty] | 階柱 | ・ | 〇 | 階梁 | 引 張 |  |  | ・ | 非破壊 |  | 合（ |  | 5 | ） 否（ | 0 | ） | 570 |  | 57 | 575 | 581 |  | 577
|  | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | SD |  |  | D | 母（ |  |  | ） 継（ |  | ） | [8 empty] | 合 | ・ | 否 |  | 再試験2 | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | SD | 345 |  |  | D | 325 | 母（ |  | 5 | ） 継（ | 0 | ） | 383 |  | 379 | 385 | 381 |  | 379 |  | 合 | ・ | 否
|  |  | 階柱 | ・ |  | 階梁 | 引 張 |  | ・ | 非破壊 | 合（ |  |  | ） 否（ |  | ） | [14 empty] | 階柱 | ・ | 〇 | 階梁 | 引 張 |  |  | ・ | 非破壊 |  | 合（ |  | 5 | ） 否（ | 0 | ） | 571 |  | 580 | 583 | 575 |  | 590
|  | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | SD |  |  | D | 母（ |  |  | ） 継（ |  | ） | [8 empty] | 合 | ・ | 否 |  | 5 | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | SD | 345 |  |  | D | 325 | 母（ |  | 5 | ） 継（ | 0 | ） | 385 |  | 375 | 376 | 384 |  | 379 |  | 合 | ・ | 否
|  |  | 階柱 | ・ |  | 階梁 | 引 張 |  | ・ | 非破壊 | 合（ |  |  | ） 否（ |  | ） | [13 empty] | 〇 | 階柱 | ・ |  | 階梁 | 引 張 |  |  | ・ | 非破壊 |  | 合（ |  | 5 | ） 否（ | 0 | ） | 578 |  | 576 | 577 | 583 |  | 580
|  | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | SD |  |  | D | 母（ |  |  | ） 継（ |  | ） | [8 empty] | 合 | ・ | 否 |  | 6 | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | SD | 345 |  |  | D | 325 | 母（ |  | 5 | ） 継（ | 0 | ） | 383 |  | 383 | 375 | 382 |  | 379 |  | 合 | ・ | 否
|  |  | 階柱 | ・ |  | 階梁 | 引 張 |  | ・ | 非破壊 | 合（ |  |  | ） 否（ |  | ） | [14 empty] | 階柱 | ・ | 〇 | 階梁 | 引 張 |  |  | ・ | 非破壊 |  | 合（ |  | 5 | ） 否（ | 0 | ） | 569 |  | 575 | 578 | 576 |  | 577
| 鉄筋継手施工業者 | [27 empty] | 鉄筋継手施工業者 | [11 empty] | （株）○○ガス圧接㊝
| 鉄筋継手試験・検査機関名 ※１ | [27 empty] | 鉄筋継手試験・検査機関名 ※１ | [11 empty] | （公財）東京防災・建築まちづくりセンター建築試験所 都登録試A-○○-（○）-○
| コ ン ク リ ー ト の 試 験 検 査 結 果（検 査 ロ ッ ト ご と）報 告 ※２ | [27 empty] | コ ン ク リ ー ト の 試 験 検 査 結 果（検 査 ロ ッ ト ご と）報 告 ※２
| ロットＮＯ. | 打 設 箇 所 |  |  |  |  | 打設年月日 |  |  | コンクリートの種類 |  |  | 塩化物量 (kg／ｍ3） |  | スランプ (cm) |  |  | コンクリート 温度（℃） |  | 設計基準強度 （Ｎ/mm2） |  | 判定基準強度値 （Ｎ/mm2） |  |  |  |  | 合 否 |  | ロットＮＯ. | 打 設 箇 所 |  |  |  |  | 打設年月日 |  |  |  | コンクリートの種類 |  |  |  | 塩化物量 (kg／ｍ3） |  | スランプ (cm) |  |  | コンクリート 温度（℃） |  | 設計基準強度 （Ｎ/mm2） |  | 判定基準強度値 （Ｎ/mm2） |  |  |  |  | 合 否
[20 empty] | 品質基準強度 |  | 材齢(日) |  | 圧縮強度 (Ｎ/mm2)② | [25 empty] | 品質基準強度 |  | 材齢(日) |  | 圧縮強度 (Ｎ/mm2)②
|  | 打 込 容 積（ｍ3） |  |  |  |  | 天気 | 気温 |  | セメントの 種類 |  |  | 測定器 |  | 空気量 （％） |  |  | 供試体の 養生方法 |  | 呼び強度 (調合管理強度) | [9 empty] | 打 込 容 積（ｍ3） |  |  |  |  | 天気 |  | 気温 |  | セメントの 種類 |  |  |  | 測定器 |  | 空気量 （％） |  |  | 供試体の 養生方法 |  | 呼び強度 (調合管理強度)
|  | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | R |  |  | 普 ・軽1 ・軽2 | [16 empty] | 合 否 |  | 4 | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | R | ○.○.○ |  |  | 普 ・軽1 ・軽2 |  |  |  | 0.015 |  | 18.5 |  |  | 35 |  | 24 |  | 27 |  |  |  |  | 合 否
|  |  | 階立上り | ～ |  | 階床 | [23 empty] | ○ | 階立上り | ～ | ○ | 階床 | [15 empty] | 24 |  | 28 |  | 25.6
[9 empty] | ℃ | N ・H ( |  | ) | [17 empty] | 91 |  |  |  |  | 晴 |  | 32 | ℃ | N ・H ( |  |  | ) | △△塩分計 |  | 3.9 |  |  | 現場水中 |  | 27
|  | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | R |  |  | 普 ・軽1 ・軽2 | [16 empty] | 合 否 |  | 5 | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | R | ○.○.○ |  |  | 普 ・軽1 ・軽2 |  |  |  | 0.041 |  | 19 |  |  | 35 |  | 24 |  | 27 |  |  |  |  | 合 否
|  |  | 階立上り | ～ |  | 階床 | [23 empty] | ○ | 階立上り | ～ | ○ | 階床 | [15 empty] | 24 |  | 28 |  | 29.6
[9 empty] | ℃ | N ・H ( |  | ) | [17 empty] | 85 |  |  |  |  | 晴 |  | 32 | ℃ | N ・H ( |  |  | ) | △△塩分計 |  | 4.5 |  |  | 現場水中 |  | 27
|  | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | R |  |  | 普 ・軽1 ・軽2 | [16 empty] | 合 否 |  | 6 | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | R | ○.○.○ |  |  | 普 ・軽1 ・軽2 |  |  |  | 0.036 |  | 19.5 |  |  | 34 |  | 24 |  | 27 |  |  |  |  | 合 否
|  |  | 階立上り | ～ |  | 階床 | [23 empty] | ○ | 階立上り | ～ | ○ | 階床 | [15 empty] | 24 |  | 28 |  | 31.1
[9 empty] | ℃ | N ・H ( |  | ) | [17 empty] | 80 |  |  |  |  | くもり |  | 32 | ℃ | N ・H ( |  |  | ) | △△塩分計 |  | 4.2 |  |  | 現場水中 |  | 27
|  | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | R |  |  | 普 ・軽1 ・軽2 | [16 empty] | 合 否 |  |  | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | R |  |  |  | 普 ・軽1 ・軽2 | [17 empty] | 合 否
|  |  | 階立上り | ～ |  | 階床 | [24 empty] | 階立上り | ～ |  | 階床
[9 empty] | ℃ | N ・H ( |  | ) | [25 empty] | ℃ | N ・H ( |  |  | )
|  | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | R |  |  | 普 ・軽1 ・軽2 | [16 empty] | 合 否 |  | 再検査 | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | R |  |  |  | 普 ・軽1 ・軽2 | [12 empty] | 24 |  |  |  |  | 合 否
|  |  | 階立上り | ～ |  | 階床 | [24 empty] | 階立上り | ～ |  | 階床 | [17 empty] | 91 |  | 27.1
[9 empty] | ℃ | N ・H ( |  | ) | [17 empty] | コア抜き | [7 empty] | ℃ | N ・H ( |  |  | )
|  | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | R |  |  | 普 ・軽1 ・軽2 | [16 empty] | 合 否 |  |  | 杭 ・ 耐圧盤 ・ 地中梁 |  |  |  |  | R |  |  |  | 普 ・軽1 ・軽2 | [17 empty] | 合 否
|  |  | 階立上り | ～ |  | 階床 | [24 empty] | 階立上り | ～ |  | 階床
[9 empty] | ℃ | N ・H ( |  | ) | [25 empty] | ℃ | N ・H ( |  |  | )
| コンクリート試験機関名 ※1 | [27 empty] | コンクリート試験機関名 ※1 | [11 empty] | （公財）東京防災・建築まちづくりセンター建築試験所 都登録試A-○○-（○）-○
| 生コン工場名 | [27 empty] | 生コン工場名 | [11 empty] | ○○生コン （株）○△工場
| 試験・検査に伴う 業務を行った者 （要領第2条第2項） |  |  |  | 構造体コンクリート（工事施工者以外の場合は業者名を記入） | [12 empty] | 鉄筋の継手 （ 同左 ） | [10 empty] | 試験・検査に伴う 業務を行った者 （要領第2条第2項） |  |  |  | 構造体コンクリート（工事施工者以外の場合は業者名を記入） | [14 empty] | 鉄筋の継手 （ 同左 ）
[5 empty] | コンクリートの採取 |  |  |  | エア・スランプ試験 供 試 体 製 作 |  |  |  | 試験機関への運搬 |  |  |  |  | 供試体の採取 |  |  |  | 試験機関への運搬 | [10 empty] | コンクリートの採取 |  |  |  |  | エア・スランプ試験 供 試 体 製 作 |  |  |  |  | 試験機関への運搬 |  |  |  |  | 供試体の採取 |  |  |  | 試験機関への運搬
[5 empty] | 工事施工者 |  |  |  | 工事施工者 |  |  |  | 工事施工者 |  |  |  |  | 工事施工者 |  |  |  | 工事施工者 | [10 empty] | 工事施工者 |  |  |  |  | 工事施工者 |  |  |  |  | 工事施工者 |  |  |  |  | 工事施工者 |  |  |  | 工事施工者
[38 empty] | （株）○○検査サービス |  |  |  |  | （株）○○検査サービス | [8 empty] | （株）○○検査サービス
| （注意） |  | 1 建築物の工事における試験及び検査に関する東京都取扱要綱第４条による試験機関及び第8条による検査機関をいう。 | [25 empty] | （注意） |  | 1 建築物の工事における試験及び検査に関する東京都取扱要綱第４条による試験機関及び第8条による検査機関をいう。
|  |  | 2 令74条に基づく構造体コンクリートの検査 | [27 empty] | 2 令74条に基づく構造体コンクリートの検査
[21 empty] | (日本産業規格A列4番) | [29 empty] | (日本産業規格A列4番)
こちらは参考例です
中間検査時ご提出の際に4週強度試験結果が出ていない場合は、1週強度試験結果を記載してください

## その２
その2 | [20 empty] | その2
鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 確 認 項 目 報 告 | [20 empty] | 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 確 認 項 目 報 告
確認項目 |  | 確認内容 | [9 empty] | 工事 施工者 |  | 工事 監理者 | 確認項目 | 確認内容 |  |  | 工事 施工者 | 工事 監理者 | 確認項目 |  | 確認内容 | [11 empty] | 工事 施工者 |  | 工事 監理者 |  | 確認項目 | 確認内容 |  |  | 工事 施工者 | 工事 監理者
[12 empty] | 注 |  | 注 |  |  |  |  | 注 | 注 | [14 empty] | 注 |  | 注 | [5 empty] | 注 | 注
[12 empty] | 確認方法 |  | 確認方法 |  |  |  |  | 確認方法 | 確認方法 | [14 empty] | 確認方法 |  | 確認方法 | [5 empty] | 確認方法 | 確認方法
１ 全 体 令3章8節･法37･令79 | [14 empty] | ６ ス ラ ブ 令3章8節･令73・令77の2 | [5 empty] | １ 全 体 令3章8節･法37･令79 | [17 empty] | ６ ス ラ ブ 令3章8節･令73・令77の2
共 通 |  | a) | 鉄筋の乱れ、踏み荒らし、波打ち、たるみの無の確認 | [11 empty] | スラブ筋 | a) | スラブ厚の寸法、鉄筋のピッチと径の確認 |  |  |  | 共 通 |  | a) | 鉄筋の乱れ、踏み荒らし、波打ち、たるみの無の確認 | [10 empty] | A |  | A+C |  | スラブ筋 | a) | スラブ厚の寸法、鉄筋のピッチと径の確認 |  | A+B | A+B+F
|  | b) | 柱、梁、壁、スラブの位置の確認 | [12 empty] | b) | 主筋方向（短辺・長辺とベント配筋）と支持条件の確認 | [5 empty] | b) | 柱、梁、壁、スラブの位置の確認 | [10 empty] | A+B |  | A+C+F |  |  | b) | 主筋方向（短辺・長辺とベント配筋）と支持条件の確認 |  | A | A
|  | c) | かぶり厚さの確認 | [11 empty] | 定着･ 重ね継手 | a) | 定着の長さと方法（梁定着、隣接スラブ、段差スラブの定着）の確認 | [5 empty] | c) | かぶり厚さの確認 | [10 empty] | A+B |  | A+B+C |  | 定着･ 重ね継手 | a) | 定着の長さと方法（梁定着、隣接スラブ、段差スラブの定着）の確認 |  | A+B | A+B+F
|  | d) | ＰＣ部材、Ｐｃａ部材及び３７条大臣認定を取得している部材及び工法の使用方法及び施工方法を確認 | [12 empty] | b) | 片持スラブの定着と上端筋位置の確保（先端壁有・無） | [5 empty] | d) | ＰＣ部材、Ｐｃａ部材及び３７条大臣認定を取得している部材及び工法の使用方法及び施工方法を確認 | [10 empty] | ― |  | ― |  |  | b) | 片持スラブの定着と上端筋位置の確保（先端壁有・無） |  | A+B | A+B+F
|  | e) | 鉄筋の材料、種類、品質、形状及び寸法（共通）の確認 | [12 empty] | c) | 継手位置と長さの確認 | [5 empty] | e) | 鉄筋の材料、種類、品質、形状及び寸法（共通）の確認 | [10 empty] | A+C |  | A+C |  |  | c) | 継手位置と長さの確認 |  | A+B | A+B
２ 地 盤 令38･令93 | [14 empty] | 補強筋等 | a) | 床スラブの出入隅部の補強の確認 |  |  |  | ２ 地 盤 令38･令93 | [17 empty] | 補強筋等 | a) | 床スラブの出入隅部の補強の確認 |  | A | A
支持地盤 |  | a) | 支持地盤の位置（ＧＬ- |  |  |  |  | m）、 | [7 empty] | b) | 開口部補強配筋の確認 |  |  |  | 支持地盤 |  | a) | 支持地盤の位置（ＧＬ- |  |  |  |  | ○.○ |  | m）、 |  |  |  | 試A+B 本A+B |  | 試A+B+C+F 本A+B+C+F |  |  | b) | 開口部補強配筋の確認 |  | A | A
（くいは試験ぐいと本ぐいそれぞれについて記載する) |  |  | 種類（ |  |  |  | ）、 | [8 empty] | c) | 階段部配筋と補強筋の確認 |  |  |  | （くいは試験ぐいと本ぐいそれぞれについて記載する) |  |  | 種類（ |  | ○○ローム層 |  |  |  | ）、 | [9 empty] | c) | 階段部配筋と補強筋の確認 |  | A | A
|  |  | 地耐力（ |  | KN/㎡)等の確認 | [10 empty] | d) | スラブの受け筋の設置状況の確認 | [6 empty] | 地耐力（ |  | 100 |  | KN/㎡)等の確認 | [11 empty] | d) | スラブの受け筋の設置状況の確認 |  | A | A
３ 基 礎 令38･令73･令77の2･令78 | [14 empty] | ７ 壁 令3章8節･令73･令78の2 | [5 empty] | ３ 基 礎 令38･令73･令77の2･令78 | [17 empty] | ７ 壁 令3章8節･令73･令78の2
種 類 |  | a) | 基礎の種類（ |  |  | ）、くい工法（ |  |  |  |  | ）、 |  |  |  | 壁筋 | a) | 壁厚寸法、鉄筋の間隔・径・位置（土圧壁 |  |  |  | 種 類 |  | a) | 基礎の種類（ |  |  | べた基礎 |  | ）、くい工法（ |  |  |  |  | ）、 | 試A+B 本A+B |  | 試A+B+C+F 本A+B+C+F |  | 壁筋 | a) | 壁厚寸法、鉄筋の間隔・径・位置（土圧壁 |  | A+B | A+B+F
|  |  | 長さ、径、位置、くい頭の余盛り（ＰＨＣくい等のくい頭補強）、偏心による補強等の確認 | [13 empty] | 主筋・階段受け筋）の確認 | [6 empty] | 長さ、径、位置、くい頭の余盛り（ＰＨＣくい等のくい頭補強）、偏心による補強等の確認 | [16 empty] | 主筋・階段受け筋）の確認
ベ－ス |  | a) | 寸法、主筋の径・本数・位置の確認 | [11 empty] | 定着･ 重ね継手 | a) | 定着（梁、柱、スラブ、壁の定着）、長さ、方法の確認 |  |  |  | ベ－ス |  | a) | 寸法、主筋の径・本数・位置の確認 | [10 empty] | A+B |  | A+B+C |  | 定着･ 重ね継手 | a) | 定着（梁、柱、スラブ、壁の定着）、長さ、方法の確認 |  | A+B | A+B+F
地中ばり |  | a) | 断面寸法、主筋の径・本数・位置・定着方法・継手の位置と長さ、 | [17 empty] | 地中ばり |  | a) | 断面寸法、主筋の径・本数・位置・定着方法・継手の位置と長さ、 | [10 empty] | A+B |  | A+B+C
|  |  | あばら筋の位置・径・間隔・形状、開口位置・補強方法(評定品の仕様の確認)の確認 | [12 empty] | b) | 重ね継手の位置と長さの確認 | [6 empty] | あばら筋の位置・径・間隔・形状、開口位置・補強方法(評定品の仕様の確認)の確認 | [15 empty] | b) | 重ね継手の位置と長さの確認 |  | A | A
４ 柱 令73･令77 | [14 empty] | 補強筋等 | a) | 開口補強の配筋の確認 |  |  |  | ４ 柱 令73･令77 | [17 empty] | 補強筋等 | a) | 開口補強の配筋の確認 |  | A | A
一般階主筋 |  | a) | 寸法、主筋の径・本数・配置方向を確認 | [12 empty] | b) | スリットの位置・形状及び配筋の確認 |  |  |  | 一般階主筋 |  | a) | 寸法、主筋の径・本数・配置方向を確認 | [10 empty] | A |  | A |  |  | b) | スリットの位置・形状及び配筋の確認 |  | A | A
|  | b) | ２段筋の位置（間隔）の確認 | [11 empty] | ８ その他 令3章8節･令37･令72･令74～76･令79 | [7 empty] | b) | ２段筋の位置（間隔）の確認 | [10 empty] | A |  | A |  | ８ その他 令3章8節･令37･令72･令74～76･令79
最下階 主 筋 |  | a) | 余長の長さと向きの確認 | [11 empty] | 設備配管等 | a) | 設備配管（ＣＤ管等）の配管の確認 |  |  |  | 最下階 主 筋 |  | a) | 余長の長さと向きの確認 | [10 empty] | A+B |  | A+B |  | 設備配管等 | a) | 設備配管（ＣＤ管等）の配管の確認 |  | A | A
定着・継手 |  | a) | 各階止まり主筋の定着の確認 | [11 empty] | ガス圧接 継手 | a) | 圧接技量資格者の確認 |  |  |  | 定着・継手 |  | a) | 各階止まり主筋の定着の確認 | [10 empty] | A |  | A |  | ガス圧接 継手 | a) | 圧接技量資格者の確認 |  | A | A
|  | b) | 主筋の継手位置の確認 | [12 empty] | b) | 継手位置のずらしの確認 | [5 empty] | b) | 主筋の継手位置の確認 | [10 empty] | A |  | A |  |  | b) | 継手位置のずらしの確認 |  | A | A
ふかし・絞り |  | a) | 打増し部の補強方法の確認 | [12 empty] | c) | 形状の確認 |  |  |  | ふかし・絞り |  | a) | 打増し部の補強方法の確認 | [10 empty] | A |  | A |  |  | c) | 形状の確認 |  | A | A
|  | b) | 絞りの位置及び補強の確認 | [12 empty] | d) | 強度確認等の確認 | [5 empty] | b) | 絞りの位置及び補強の確認 | [10 empty] | A |  | A |  |  | d) | 強度確認等の確認 |  | A | A
帯 筋 |  | a) | 径、間隔、本数（中子筋共）及び形状を確認（仕口部を含む。） | [12 empty] | e) | 引張り試験体の抜取り数と位置の確認 |  |  |  | 帯 筋 |  | a) | 径、間隔、本数（中子筋共）及び形状を確認（仕口部を含む。） | [10 empty] | A+B |  | A+B |  |  | e) | 引張り試験体の抜取り数と位置の確認 |  | A | A
|  | b) | 主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認 | [11 empty] | 特殊鉄筋継手 | a) | 認定、評定工法の確認 | [5 empty] | b) | 主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認 | [10 empty] | A |  | A |  | 特殊鉄筋継手 | a) | 認定、評定工法の確認
|  | c) | 第1帯筋と柱頭拘束帯筋の位置の確認 | [12 empty] | b) | 継手位置の確認 | [5 empty] | c) | 第1帯筋と柱頭拘束帯筋の位置の確認 | [10 empty] | A |  | A |  |  | b) | 継手位置の確認
|  | d) | 帯筋のフック形状、主筋との緊結の確認 | [11 empty] | 型枠及び 既存打設部分 状況の確認 | a) | 型枠及び支柱の締付け、清掃状況の確認 | [5 empty] | d) | 帯筋のフック形状、主筋との緊結の確認 | [10 empty] | A |  | A |  | 型枠及び 既存打設部分 状況の確認 | a) | 型枠及び支柱の締付け、清掃状況の確認 |  | A | A+F
５ は り 令3章8節・令73･令78 | [15 empty] | b) | 打込み欠陥部の有無及び補強の確認 |  |  |  | ５ は り 令3章8節・令73･令78 | [18 empty] | b) | 打込み欠陥部の有無及び補強の確認 |  | A | A
はり主筋 |  | a) | 法、径、本数及び位置の確認 | [12 empty] | c) | 基礎、柱、梁、床板、壁の体寸法の確認 |  |  |  | はり主筋 |  | a) | 法、径、本数及び位置の確認 | [10 empty] | A+B |  | A+B+F |  |  | c) | 基礎、柱、梁、床板、壁の体寸法の確認 |  | A | A
|  | b) | 中吊り筋の間隔の確保、長さの確認 | [12 empty] | d) | 型枠支柱存置期間の確認 | [5 empty] | b) | 中吊り筋の間隔の確保、長さの確認 | [10 empty] | A+B |  | A+B |  |  | d) | 型枠支柱存置期間の確認 |  | A | A
定着・継手 |  | a) | 主筋の定着位置、長さ及びカットオフの位置・長さの確認 | [12 empty] | e) | コンクリ－ト打設後の養生の確認 |  |  |  | 定着・継手 |  | a) | 主筋の定着位置、長さ及びカットオフの位置・長さの確認 | [10 empty] | A |  | A+F |  |  | e) | コンクリ－ト打設後の養生の確認 |  | A | A
|  | b) | 重ね継手の位置と長さの確認 | [12 empty] | ｆ) | コンクリ－トの調合及び圧縮強度の確認 | [5 empty] | b) | 重ね継手の位置と長さの確認 | [10 empty] | A |  | A |  |  | ｆ) | コンクリ－トの調合及び圧縮強度の確認 |  | A | A
|  | c) | 梁筋出隅部の末端フックの確認 | [19 empty] | c) | 梁筋出隅部の末端フックの確認 | [10 empty] | A |  | A
ふかし･ 開口補強 |  | a) | 打増しの補強方法の確認 | [17 empty] | ふかし･ 開口補強 |  | a) | 打増しの補強方法の確認 | [10 empty] | A |  | A
|  | b) | 開口位置、補強方法（評定品の仕様の確認）の確認 | [19 empty] | b) | 開口位置、補強方法（評定品の仕様の確認）の確認 | [10 empty] | A |  | A
あばら筋 |  | a) | 本数（中子筋共）と間隔の確認 | [17 empty] | あばら筋 |  | a) | 本数（中子筋共）と間隔の確認 | [10 empty] | A |  | A
|  | b) | 第１あばら筋の位置、小梁交差部のあばら筋を確認 | [19 empty] | b) | 第１あばら筋の位置、小梁交差部のあばら筋を確認 | [10 empty] | A |  | A
|  | c) | あばら筋のフック、主筋との緊結を確認 | [19 empty] | c) | あばら筋のフック、主筋との緊結を確認 | [10 empty] | A |  | A
補強筋 |  | a) | ハンチ付き梁の吊り上筋部分のあばら筋補強の確認 | [17 empty] | 補強筋 |  | a) | ハンチ付き梁の吊り上筋部分のあばら筋補強の確認 | [10 empty] | A |  | A
|  | b) | 腹筋（ねじれ補強）の径、本数及び幅止めの間隔を確認 | [19 empty] | b) | 腹筋（ねじれ補強）の径、本数及び幅止めの間隔を確認 | [10 empty] | A |  | A
片持梁 |  | a) | 主筋の定着、あばら筋の位置、上端筋の納まりの確認 | [17 empty] | 片持梁 |  | a) | 主筋の定着、あばら筋の位置、上端筋の納まりの確認 | [10 empty] | A |  | A
[提出書類] | [8 empty] | [提出書類] （後日、返却します。） | [11 empty] | [提出書類] | [10 empty] | [提出書類] （後日、返却します。）
| ・特殊工法施行報告書 | [8 empty] | ・くいの施工結果報告書 ・コンクリート調合報告書 ・鋼材ミルシート等 | [11 empty] | ・特殊工法施行報告書 | [10 empty] | ・くいの施工結果報告書 ・コンクリート調合報告書 ・鋼材ミルシート等
[10 empty] | ・各種試験結果報告書 | [22 empty] | ・各種試験結果報告書
[10 empty] | ・写真（ 配筋施工状況、各試験体採取時、構造スリット施工状況 ） | [22 empty] | ・写真（配筋施工状況、各試験体採取時、構造スリット施工状況）
(注意） 確認方法 |  |  | A: | 工事現場で目視により確認したもの | [16 empty] | (注意） 確認方法 |  |  | A: | 工事現場で目視により確認したもの
|  |  | B: | 工事現場で検査機器を用いて計測検査したもの | [19 empty] | B: | 工事現場で検査機器を用いて計測検査したもの
|  |  | C: | 報告（工事監理者の場合は施工者による報告、検査機関の場合は工事監理者による報告）により確認したもの | [19 empty] | C: | 報告（工事監理者の場合は施工者による報告、検査機関の場合は工事監理者による報告）により確認したもの
|  |  | D: | 工場等で検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの | [19 empty] | D: | 工場等で検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの
|  |  | E: | 第三者機関が検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの | [19 empty] | E: | 第三者機関が検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの
|  |  | F: | 工事監理者(構造担当：会社名 | [8 empty] | 氏名 |  |  | ）が直接確認したもの | [7 empty] | F: | 工事監理者(構造担当：会社名 | [5 empty] | 三鷹構造設計 |  |  |  |  | 氏名 |  | 札幌五郎 |  | ）が直接確認したもの
|  |  | 工事監理者及び工事施工者がAからFまでの確認方法を参考に記入する。また、配筋工事等の重要項目については、工事監理組織図に記載されている 構造担当者が直接確認したものについては、A＋F，B＋F，A＋B＋C＋F等と記入する。 | [20 empty] | 工事監理者及び工事施工者がAからFまでの確認方法を参考に記入する。また、配筋工事等の重要項目については、工事監理組織図に記載されている 構造担当者が直接確認したものについては、A＋F，B＋F，A＋B＋C＋F等と記入する。
[18 empty] | (日本産業規格A列4番) | [23 empty] | (日本産業規格A列4番)
こちらは参考例です